3. NOÇÕES GERAIS DO SLC 500

Será mostrada nesta secção a característica do SLC 500 e como configura-lo.

3.1. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE DO SLC 500

Características Gerais

O SCL 500® é dividido em módulos. A modularização se dá através dos seguintes componentes:

- Chassi de suporte;

- Fonte de Alimentação;

- Processador (CPU);

- Módulos de Entrada e Saída (E/S);

- Interface de Programação para programar e monitorar.

A fonte de alimentação, o processador e os módulos de E/S são integrados no chassi de suporte que possui um barramento que comunicação entre os diversos módulos do CLP. A figura 3.1 ilustra os módulos do CLP divididos:

A interface de programação pode ser feita através de PC (com software específico fornecido) ou através de um terminal de programação específico. Depois de escrito o programa, o mesmo precisa ser carregado para a memória do CLP.

O controlador SCL 500® possui vários modelos diferentes de processadores: SLC 5/01, SLC 5/02, SLC 5/03, SLC 5/04 e SLC 5/05. A diferença entre eles consiste apenas em características como tempos de varredura, memória etc.

3.1.1. PRINCÍPIOS DO CONTROLE DA MÁQUINA

Quando o programa já está na memória do controlador, inicia-se um ciclo de operação com o controlador no modo run (selecionado através de uma chave que consta no módulo processador).

Esse ciclo de operação consiste em uma série de operações seqüenciais e repetidas, que podem ser alteradas (pelo programa desenvolvido) convenientemente.

O ciclo normal de operação é mostrado na seqüência de operações abaixo:

Varredura de entrada: Tempo necessário para que o controlador varra e leia todos os dados de entrada (dado tipicamente em ms);

Varredura do Programa: Tempo necessário para que o controlador execute as instruções do programa. O tempo de varredura do programa é variável, dependo das instruções usadas e o status de cada instrução durante a varredura;

Varredura de Saída: Tempo necessário para que o controlador varra e escreva todos os dados de saída (dado tipicamente em ms);

Trabalho de Comunicação: É o momento do ciclo de operação no qual a comunicação se realiza com outros dispositivos, tais como um terminal portátil ou um computador;

Housekeeping e overhead: Tempo gasto no gerenciamento da memória e na atualização dos temporizadores e registros internos;

3.1.2. SELECIONANDO O CHASSI

O chassi armazena o controlador e os módulos de E/S e a fonte de alimentação. Todos os componentes deslizam facilmente para dentro do chassi ao longo das guias de encaixe. Existem quatro tamanhos de chassis: 4 ranhuras, 7 ranhuras, 10 ranhuras e 13 ranhuras.

3.1.3 RECURSOS DO CONTROLADOR

Tamanho de Memória: A memória do SLC500® pode ser configurada tanto para armazenamento de dados quanto para armazenamento de programa. Ela varia de 1K a 64K.

Pontos de E/S: A versão do processador SLC 5/01 suporta o endereçamento de até 3940 E/S e os controladores SLC 5/01, SLC 5/02, SLC 5/03, SLC 5/04 e SLC 5/05 suportam um endereçamento de 4096 E/S;

Performance: O tempo de varredura do programa, para uma mistura típica de instruções, varia de 0,9 ms/K a 3,0 ms/K, dependendo do processador. O tempo de varredura da E/S varia de 0,25ms a 2,6ms também dependo do processador.

Suporte de Instrução Avançada: O suporte a essas instruções depende do tipo de processador e são mostradas na tabela abaixo:

| Suporte de Instrução | SLC 5/01 | SLC 5/02 | SLC 5/03 | SLC 5/04 | SLC 5/05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit | X | X | X | X | X |
| Temporizador/Contador | X | X | X | X | X |
| Comparação | X | X | X | X | X |
| Matemática Básica | X | X | X | X | X |
| Move, Copy e deslocamento de bits | X | X | X | X | X |
| Seqüenciador | X | X | X | X | X |
| Jump e subrotina | X | X | X | X | X |
| Mensagem |  | X | X | X | X |
| STI |  | X | X | X | X |
| FIFO/LIFO |  | X | X | X | X |
| PID |  | X | X | X | X |
| Matemática Avançada e Trigger |  |  | X | X | X |
| Endereçamento Indireto |  |  | X | X | X |
| Matemática com ponto flutuante |  |  | X | X | X |

3.1.4. OPÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO CONTROLADOR

São vários os tipos de comunicação suportados pelo SLC500®. Citaremos a seguir os meios possíveis de conexão física oferecidos pelo controlador.

Canal Ethernet (10 Base-T)

Taxa de comunicação padrão do IEEE 802.3 de 10 Mbps;

Conector ISO/IEC 3802-3STD 802.3 (RJ45) para mídia 10BASE-T;

Protocolo de Comunicação TCP/IP;

Isolamento incorporado.

Canal Data Highway Plus (DH+)

Taxas de comunicação de 57,6K, 115,2K e 230,4Kbaud;

Comprimento máximo da rede de 3.048 metros a 57,6Kbaud;

Conexão do cabo Belden 9463 entre os nós (ligação serial)

Isolamento incorporado.

Canal DH-485

Taxas de comunicação configuráveis de até 19,2Kbaud;

Isolamento elétrico através do acoplador de rede 1747-AIC ou 1761-NET-AIC;

Comprimento máximo da rede de 1.219 metros;

Especificações elétricas de RS-485;

Conexão do cabo Belden 9842 ou Belden 3106A entre os nós (ligação serial).

Canal RS-232

Taxas de comunicação de 19,2Kbaud (38,4Kbaud no SLC 5/05);

Distância máxima entre os dispositivos de 15,24 metros;

Especificações elétricas de RS-232C (EIA-232);

Suporte a modem;

Isolamento incorporado.

Em relação aos protocolos suportáveis pelos controladores, podemos citar algumas características de interfaceamento entre o SLC500® e os diversos protocolos.

Protocolo TCP/IP Ethernet

O padrão Ethernet, utilizando o protocolo TCP/IP, é utilizado como a rede principal em muitos escritórios e prédios industriais. A ethernet é uma rede local que oferece comunicação entre vários dispositivos a 10Mbps. Essa rede possui as mesmas características que as redes DH+ ou DH-485, mais:

Suporte SNMP para gerenciamento da rede Ethernet;

Configuração dinâmica opcional dos endereços IP utilizando um utilitário BOOTP;

Taxa de dados da Ethernet no SLC 5/05 até 40 vezes mais rápida que as mensagens DH+ no SLC 5/04;

Capacidade de transmitir arquivos de dados inteiros do SLC 5/05;

Número muito maior de nós em uma única rede, comparando-se às redes DH-485 (32) e DH+ (64).

Protocolo Data Highway Plus (DH+)

O protocolo DH+ é utilizado pelos controladores SLC 5/05 e SLC 5/04. Esse protocolo é similar ao DH-485, porém possui o recurso de suportar até 64 dispositivos (nós) e operar com taxas de comunicação (baud) mais rápidas.

Protocolo DH-485

Os controladores SLC 500 possuem um canal DH-485 que suporta a rede de comunicação DH-485. Essa rede é um protocolo multi-mestre, de passagem de ficha (token) capaz de suportar até 32 dispositivos (nós). Esse protocolo permite:

Monitorar dados e status do controlador, juntamente com o carregamento e descarregamento de qualquer dispositivo na rede;

Que os controladores SLC troquem dados (comunicação peer-to-peer);

Que os dispositivos de interface de operação na rede acessem dados de qualquer controlador SLC na rede.

Protocolo DF1 Full-Duplex

O Protocolo DF1 Full-Duplex (também chamado de protocolo ponto a ponto DF1) permite que dois dispositivos se comuniquem ao mesmo tempo. Esse protocolo permite:

Transmissão de informações através de modems (dial-up, linha dedicada, rádio ou conexões diretas de cabos);

Comunicação entre os produtos Rockwell Automation® e produtos de terceiros.

Protocolo DF1 Half-Duplex (Mestre e Escravo)

O protocolo DF1 Half-Duplex oferece uma rede multiponto mestre/múltiplos escravos capaz de suportar até 255 dispositivos (nós). Esse protocolo também proporciona suporte a modem e é ideal para aplicações SCADA (Controle Supervisório e Aquisição de Dados) devido à capacidade de rede.

Protocolo ASCII

O protocolo ASCII oferece conexão a outros dispositivos ASCII, tais como leitores de código de barras, balanças, impressoras seriais e outros dispositivos inteligentes.

Abaixo mostraremos uma tabela que resume as conexões e os protocolos suportados:

| Controlador | Canal de Comunicação |
| --- | --- |
|  | DH-485 | RS-232 | DH+ | Ethernet |
| SLC 5/01 e SLC 5/02 | Protocolo DH-485 | - | - | - |
| SLC 5/03 | Canal 0 | - | Protocolos DH-485, DF1 Full-Duplex, DF1 Half-Duplex Mestre/Escravo e ASCII | - | - |
|  | Canal 1 | Protocolo DH-485 | - | - | - |
| SLC 5/04 | Canal 0 | - | Protocolos DH-485, DF1 Full-Duplex, DF1 Half-Duplex Mestre/Escravo e ASCII | - | - |
|  | Canal 1 | - | - | Protocolo DH+ | - |
| SLC 5/05 | Canal 0 | - | Protocolos DH-485, DF1 Full-Duplex, DF1 Half-Duplex Mestre/Escravo e ASCII | - | - |
|  | Canal 1 | - | - | - | Protocolo TCP/IP Ethernet |

3.1.5. CHAVE SELETORA DE MODO

Os controladores SLC 5/03, SLC 5/04, SLC 5/05 possuem uma chave seletora de modo de três posições. Localizada na frente do painel, essa chave permite a seleção de um dos três modos de operação: Run, Program e Remote.

Posição RUN

Essa posição habilita o controlador ao modo de operação RUN. O controlador varre/executa o programa ladder, monitora dispositivos de entrada, energiza dispositivos de saída e ativa os pontos forçados de E/S habilitados. O modo do controlador pode ser alterado somente através da posição da chave seletora. Não é possível desenvolver a edição do programa on-line.

Posição PROG

Essa posição habilita o controlador ao modo de programação (Program). O controlador não varre/executa o programa ladder e as saídas são desenergizadas. É possível desenvolver a edição do programa on-line. O modo do controlador pode ser alterado somente através da posição da chave seletora.

Posição REM

Essa posição habilita o controlador ao modo Remoto (Remote): modos REMote Run, REMote Program ou REMote Test. O modo do controlador pode ser alterado através da posição da chave seletora ou mudando o modo através de uma interface de programação/operação, o que não ocorre nos outros modos. É possível desenvolver a edição do programa on-line nessa posição.

3.1.6. ENTRADAS E SAÍDAS DISCRETAS

Esse tipo de E/S é utilizada para controle tipo on/off. As entradas discretas são padronizadas para aceitar uma tensão CC (geralmente 24V). As entradas discretas ainda necessitam que a entrada de tensão possua terra comum ao circuito do CLP. As saídas oferecem uma tensão que varia de acordo com o que é necessário para o problema.

Relés podem ser usados em circuitos de saída CA ou CC, possibilitando assim uma ampla faixa de tensões permitidas. O capítulo 3 mostrará como acessar essas entradas nos programas ladder desenvolvidos.

Há uma grande variedade de tipos de cartões de E/S discretas que variam com o número de entradas e/ou saídas.

3.1.7. ENTRADAS E SAÍDAS ANALÓGICAS

O controlador SLC 500® é um controlador essencialmente digital. Para tanto, os sinais trabalhados pelas E/S analógicas necessitam serem convertidos para sinais digitais. Isso é possibilitado através de conversores A/D e D/A internos do controlador.

Na conversão A/D, geramos um valor digital cuja magnitude é proporcional à magnitude instantânea de um sinal analógico. Na conversão D/A geramos um sinal analógico cuja magnitude instantânea é proporcional à magnitude de um valor digital.

Existem vários tipos de cartões de E/S analógicas. Analisaremos os cartões disponíveis no Laboratório de Controle e Instrumentação do DCA. Os módulos analógicos referem-se à representação de quantidades através de medições de variáveis físicas contínuas. As aplicações analógicas estão presentes em várias formas. A aplicação seguinte apresenta uma utilização típica de variável analógica.

Na aplicação mostrada na figura 3.2, o SCL 500® controla a quantidade de fluido colocado em um tanque através do ajusta da porcentagem de abertura da válvula.

A válvula é aberta inicialmente em 100%. Conforme o nível do fluido no tanque se aproxima do ponto pré-programado, o controlador modifica a saída para reduzir o fechamento da válvula em 90%, 80%, de forma que a mesma mantenha o ponto pré-programado.

Módulo de Entrada Analógica 1746-NI4

Este módulo possui quatro canais de entrada analógica. Cada canal é configurado individualmente para operar em tensão ou corrente de forma a suportar uma grande variedade de aplicações de controle e monitoração. A placa eletrônica do módulo possui quatro chaves seletoras (uma para cada canal de entrada) que selecionam entre tensão e corrente. Podemos ver isso na figura 3.3.

As entradas analógicas transformam os sinais de corrente ou tensão em valores inteiros de 16 bits e os posiciona na imagem de entrada para a ranhura na qual está o módulo analógico.

Desses 16 bits, 1 deles é reservado para ser bit de sinal. Sendo assim, são considerados apenas 15 bits de dados. Isso pode nos fornecer uma representação máxima/mínima de –32.768 a +32.767. Quando o módulo é configurado para receber tensão, aceita uma faixa de –10Vcc a +10Vcc, e quando configurado para receber corrente, aceita uma faixa de 0 a 20mA. Sendo assim, podemos ver na tabela abaixo os valores inteiros correspondentes as tensões e/ou correntes equivalentes.

| Faixa de Tensão/Corrente | Representação Inteira |
| --- | --- |
| -10Vcc a +10Vcc | -32.768 a +32.767 |
| -20mA a 20mA | -16.384 a 16.384 |

Há casos em que as aplicações necessitam de outras faixas de valores. Quando isso acontece, basta convertermos a escala (relação linear) utilizando os valores da tabela acima.

Abaixo mostraremos uma tabela de outros valores de escalas admissíveis.

| Faixa de Tensão/Corrente | Representação Inteira |
| --- | --- |
| 0 a 10Vcc | 0 a 32.767 |
| 0 a 5Vcc | 0 a 16.384 |
| 1 a 5Vcc | 3.277 a 16.384 |
| 0 a 20mA | 0 a 16.384 |
| 4 a 20mA | 3.277 a 16.384 |

Módulo de Saída Analógica 1746-N04

3.2. CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE DO SLC 500 (RSLOGIX 500)

A empresa Rockwell disponibiliza para venda, o software RS-Logix 500® para programar o CLP. O RSLogix 500® disponibiliza um ambiente de programação em linguagem ladder. Esse software é disponibilizado “rodando” sob o sistema operacional Windows®.

3.2.1 O AMBIENTE DO RSLOGIX 500®

A figura 3.4 mostra o ambiente do RSLogix500®.

Para iniciar o processo de criação de um programa, devemos proceder da seguinte maneira:

Ir ao menu File e selecionar a opção New... (Ctrl + N);

Ao selecionarmos um novo projeto, uma janela auxiliar se abrirá pedindo que seja selecionado um tipo de processador. Ver figura 3.5;

Devemos selecionar o processador 1747-L532C/D 5/03 CPU16K Mem. OS302;

Ao selecionarmos, um ambiente de programação ficará como na figura 3.6;

Na Janela esquerda, temos uma estrutura de árvore com as características do projeto criado. Depois de criarmos o programa, precisamos carrega-lo na memória de programa do CLP. Isso é feito no menu Drop-Down mostrado na figura 3.7.

Devemos clicar no menu onde inicialmente temos a opção OFFLINE e selecionarmos a opção Download. Se não tivermos configurado ainda os canais de comunicação, será dada mensagem de alerta avisando que é necessário configura-los.

Para configurarmos o canal de comunicação a ser utilizado, basta ir na estrutura de árvore do lado esquerdo  do projeto  e  abrirmos a seguinte  opção  e selecionarmos a opção Controller Communications. Nessa área, selecionaremos o driver escolhido.

Devemos lembrar que antes de fazermos isso, precisamos configurar o driver disponibilizado, que no nosso caso é o RSLinx.

Configurando o driver desejado no RSLinx

O ambiente do RSLinx é mostrado na figura 3.8.

Quando abrimos o RSLinx® quando aberto mostra no lado esquerdo da tela todas as conexões (nós) ativas e mostra se há algum tipo de conflito. Para adicionar um novo nó, basta clicar no botão  .

Ao clicarmos no botão se abrirá uma nova janela de configuração de drivers como na figura 3.9.

No nosso caso, selecionaremos o driver RS-232 DF1 Devices e clicaremos no botão AddNew. Ao clicarmos nesse botão, uma nova janela se abrirá para que possamos configurar os parâmetros específicos para aquele tipo de driver. Tal janela é mostrada na figura 3.10.

No menu Drop-Down device, devemos selecionar a opção Logix 5550 – Serial Port. Depois de selecionada essa opção, podemos entrar com os parâmetros de configuração manualmente ou simplesmente clicarmos no botão Auto-Configure que o RSLinx® detecta as configurações de hardware da máquina. Se houver algum tipo de conflito com as portas o RSLinx® alertará.

Agora podemos selecionar o driver configurado no RSLogix®.

Configuração dos Módulos de E/S no RSLogix®

Antes de iniciarmos a construir nosso programa ladder, é necessário que configuremos também os módulos de E/S utilizados, e isso é muito simples. Para iniciarmos a configuração, devemos primeiro clicar na opção .

Quando abrirmos essa opção, abriremos uma janela de configuração como a figura 3.11.

Ao lado direito da tela de configuração de I/O temos uma tabela de cartões disponíveis para utilização. Essa lista do lado direito não mostra os cartões que estão conectados ao chassi do CLP e sim os cartões que podem ser conectados ao mesmo.

Se conhecermos a referência dos cartões conectados ao chassi em utilização, basta seleciona-lo na lista e arrastar para o lado esquerdo para o número correspondente a posição que o cartão está colocado.

Se não sabemos qual a referência do cartão, basta clicar no botão Read IO Config que o RSLogix detectará os cartões conectados e suas respectivas posições no chassi.

3.2.2. ESTRUTURA DE DADOS DO SLC500

O SLC500 é estruturado na forma de arquivos de dados. Os tipos de arquivos de dados disponíveis podem ser vistos na figura 3.6 já mostrada. Os tipos de arquivo são: Output, Input, Status, Binary, Timer, Counter, Control, Integer, Float.

Os arquivos são divididos internamente por palavras, onde cada palavra possui 16 bits que armazenam as informações referentes ao processador, as entradas e saídas do CLP etc. Iremos comentar apenas sobre os principais arquivos.

O0 – OUTPUT

Esse arquivo de dados armazena as informações referentes aos cartões de saída. Quando uma determinada palavra armazena as informações de um cartão de saída digital, cada bit da palavra refere-se ao estado lógico da saída (ativa ou inativa). Quando a palavra referencia uma saída de um cartão de saída analógica, a palavra armazena um número inteiro que referencia o valor de tensão ou corrente (dependendo do cartão).

O formato de endereçamento das saídas analógicas é diferente do formato de endereçamento das saídas digitais. Vejamos como fazer:

Saídas Digitais

As saídas digitais são referenciadas de acordo com o formato O:x/y onde x é o número do slot no chassi do CLP e y é o bit da palavra que queremos referenciar. Devemos lembrar que a contagem dos slots é feita da esquerda para a direita começando do zero, excetuando-se a fonte de alimentação.

Saídas Analógicas

As saídas analógicas são referenciadas de acordo com o formato O:x.y onde x é o número do slot no chassi do CLP e y é a palavra que armazena as informações referentes àquela saída. Se por exemplo o cartão estiver no slot 4 tiver quatro saídas analógicas (numeradas de 0 a 3) e estivermos utilizando a saída 2, então nossa referência a essa saída será O:4.2.

I1 – INPUT

Esse arquivo de dados armazena as informações referentes aos cartões de entrada. Quando uma determinada palavra armazena as informações de um cartão de entrada digital, cada bit da palavra refere-se ao estado lógico da entrada (ativa ou inativa). Quando a palavra referencia uma entrada de um cartão de entrada analógica, a palavra armazena um número inteiro que referencia o valor de tensão ou corrente (de acordo como a mini-chave estiver posicionada).

O formato de endereçamento das saídas analógicas é diferente do formato de endereçamento das saídas digitais. Vejamos como fazer:

Entradas Digitais

As entradas digitais são referenciadas de acordo com o formato I:x/y onde x é o número do slot no chassi do CLP e y é o bit da palavra que queremos referenciar

Entradas Analógicas

As saídas analógicas são referenciadas de acordo com o formato I:x.y onde x é o número do slot no chassi do CLP e y é a palavra que armazena as informações referentes àquela entrada. Se por exemplo o cartão estiver no slot 3 tiver quatro saídas analógicas (numeradas de 0 a 3) e estivermos utilizando a saída 1, então nossa referência a essa saída será I:3.1.

S2 – STATUS

O Arquivo de status é um arquivo que contém todas as informações e configurações atuais do processador. É possível visualizar as informações desse arquivo de uma maneira estruturada para que seja possível compreender com mais clareza as informações contidas nele.  Basta dar dois cliques sobre o ícone do arquivo na árvore de projeto do lado esquerdo da tela. Esse arquivo possui 87 palavras de 16 bits.

B3 – BINARY

O arquivo binary armazena os estados de todos os flags internos do SLC500.  Esse arquivo possui várias palavras cada uma com 16 bits. Para acessarmos os flags, basta referenciarmos a palavra e o bit que se quer acessar. O acesso é feito de acordo com o formato B3:x/y onde x é a palavra que se deseja acessar e y é o bit da palavra que se deseja acessar.

T4 – TIMER

Esse arquivo refere-se aos temporizadores que o SLC500 disponibiliza. Quando tratarmos posteriormente sobres temporizadores, detalharemos sobre as palavras desse arquivo.

C5 – COUNTER

Esse arquivo refere-se aos contadores que o SLC500 disponibiliza. Quando tratarmos posteriormente sobres contadores, detalharemos sobre as palavras desse arquivo.

R6 – CONTROL

Este arquivo armazena o tamanho, posição do ponteiro, e os bits de status para instruções específicas tais como registradores de deslocamento e seqüenciadores.

N7 – INTEGER

Este arquivo armazena valores inteiros de uso geral.

F8 – FLOAT

Este arquivo armazena valores em ponto flutuantes para uso geral. Os valores compreendem a seguinte faixa: 1.1754944e-38 to 3.40282347e+38.

3.2.3. CONJUNTO DE INSTRUÇÕES

Os componentes de programação podem ser vistos nas figuras subseqüentes. O Menu principal possui várias “orelhas” que podemos selecionar onde cada uma delas possui várias instruções.

Se clicarmos no botão  se abrirá uma janela que mostrará todo o set de instruções disponível.

Menu User

A figura 3.12 mostra a “orelha” User selecionada e suas respectivas instruções.

As instruções  e  aceitam endereços em nível de bit, ou seja, é preciso especificar uma palavra e um bit dessa palavra. Podemos por exemplo especificar a palavra 0 do arquivo binário (B3:0) e o bit 0 dessa palavra, o que ficaria B3:0/0. A diferença entre as instruções é a lógica de operação. É possível referenciar bits de entradas e saídas digitais através dessas instruções de modo que quando as entradas e/ou saídas mudam seu estado (de 0 para 1 ou de 1 para 0), modificam conseqüentemente o estado desses elementos.

As instruções ,  e  também aceitam apenas endereços e, nível de bit. É possível referenciar os bits de uma determinada saída digital e nunca de uma entrada digital. A diferença entre eles consiste na lógica de operação.

Exemplo: Vejamos como ficaria o programa em ladder que acende/apaga uma lâmpada com um mesmo botão de pulso.

O diagrama GRAFCET construído para esse problema possui 4 estados. Ainda há um endereço de entrada para o botão de pulso e um endereço de saída para a lâmpada. Os endereços são:

- Estado 0 – B3:0/0

- Estado 1 – B3:0/1

- Estado 2 – B3:0/2

- Estado 3 – B3:0/3

- Chave de Pulso – I:0/0 ( slot 0 e saída 0

- Lâmpada – O:1/0 ( slot 1 e saída 0

Um detalhe importante a ser observado é que algumas linhas possuem do lado esquerdo o caractere “e”. Isso significa que a linha ainda não foi verificada, ou seja, o RSLogix500® ainda não conferiu se a linha está sintaticamente correta.

Menu Timer/Counter

O bloco mostrado na figura 3.14 é o bloco das instruções referentes à “orelha” Timer/Counter. Nesse menu temos alguns temporizadores e contadores disponíveis no SLC500.

TEMPORIZADORES

O SLC 500 dispõe de 3 tipos diferentes de temporizador. Os temporizadores disponíveis no SLC500 possuem a seguinte estrutura de arquivo:

15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0

Palavra 0  Bits de Estado do Temporizador

Palavra 1  Valor Predefinido

Palavra 2  Valor Acumulado

O Valor predefinido (palavra 1) é o valor de temporização. O tempo real de temporização depende de uma base (Timer Base) que se define no projeto. O valor acumulado (palavra 2) é o valor de temporização no instante atual. Os bits da palavra 0 serão tratados individualmente de acordo com o tipo de temporizador estudado.

Temporizador TON (Timer On-Delay)

A palavra 0 do temporizador TON possui 3 bits de estado, a saber:

EN (Enable Bit) ( Habilita o temporizador a iniciar a contagem do tempo predefinido. Esse bit é o bit 14 da palavra 0.

TT (Timer Timing Bit) ( Este bit tem seu estado inicial 0. Quando o temporizador (TON) começa a temporizar ele é levado para 1 e só é ressetado quando a linha de temporizador voltar a ser falsa. Se houver uma falta de energia, os bits TT e EN permanecem setados. Isso também é verdadeiro quando mudamos o modo do processador de REM Run ou REM Test para REM Program. Esse é o bit 15 da palavra 0.

DN (Done Bit) ( No TON esse bit será inicializado com 0 e ao final do tempo predeterminado será levado para 1. Quando a linha do temporizador é levada a 0, o bit será levado ao estado zero novamente. Esse é o bit 13 da palavra 0.

O bloco TON é mostrado na figura 3.15

Os endereços dos temporizadores são construídos especificando o arquivo de temporizadores (T4) e uma instância para o arquivo (separado por dois pontos). Se por exemplo especificarmos o endereçoT4:0, significa que estamos acessando o temporizador 0.

Para acessarmos os bits do temporizador zero, por exemplo, basta separarmos por o endereço do temporizador por uma barra e especificarmos o bit desejado. Se quisermos acessar o bit DN do temporizador 0, teríamos a seguinte estrutura (T4:0/DN).

Em muitos casos também é preciso acessar as palavras 1 e 2 do temporizador (tempo predefinido e acumulado). Para isso, basta colocar um ponto após o endereço do temporizador e dizer qual palavra se quer acessar. Para acessar o tempo predefinido da palavra 0 teríamos a seguinte estrutura: T4:0.PRE. Para acessar o tempo acumulado da palavra 0 teríamos T4:0.ACC.

Temporizador TOF (Timer Off-Delay)

Esse tipo de temporizador possui os mesmos bits de estado do temporizador TON. O que vai mudar é o funcionamento. Nesse caso, quando a linha do TOF vai para o valor lógico 1, o bit DN é setado. Quando o TOF é ressetado (vai para nível lógico 0) inicia-se a contagem do tempo predefinido. Ao final da contagem, o bit DN é ressetado.

Se durante o processo de temporização a linha do TOF é levada para nível lógico 1 então o valor acumulado é zerado, os bits DN e EN são zerados e o bit TT é setado. Se durante a temporização houver uma queda de energia, os bits EM, DN e TT permanecem setados e o valor acumulado é guardado. Isso também é verdadeiro quando mudamos o modo do processador de REM Run ou REM Test para REM Program.

Os endereços de acesso aos temporizadores TOF são semelhantes aos endereços do TON. O bloco do temporizador TOF pode ser visto na figura 3.16.

Temporizador RTO (Retentive Timer On-Delay)

O temporizador RTO é semelhante ao TON. A única diferença é que toda vez que se sua linha, durante a temporização, voltar ao nível lógico zero, o RTO armazena o tempo predefinido. Desse modo, quando a linha voltar ao nível lógico 1, a temporização inicia do ponto de onde parou. A figura 3.17 mostra o bloco temporizador RTO.

CONTADORES

O SLC500 dispõe de 2 tipos de contadores, a saber: contador incremental (Count Up/CTU) e o contador decremental (Count Down/CTD). Ambos os contadores possuem um valor de contagem predefinido e um valor de contagem acumulado. Os contadores também possuem uma palavra 0 com 3 bits de status.

CTU (Count UP)

O CTU possui em sua palavra zero os seguintes bits:

OV (Overflow Bit) ( Esse bit é setado quando o valor acumulado supera o valor predefinido. (Bit  12)

DN (Done Bit) ( Esse bit é setado quando o valor acumulado atinge o valor predefinido de contagem. (Bit 13)

CU (Count Up Enable) ( Esse bit, quando setado, habilita o CTU. (Bit 15)

CTD (Count Down)

O CTD possui em sua palavra zero os seguintes bits:

UN (Count Down Underflow) ( Esse bit é setado quando o valor acumulado se torna negativo. (Bit 11)

DN (Done Bit) ( Esse bit é setado quando o valor acumulado atinge o valor zero. (Bit 13)

CD (Count Down Enable Bit) ( Esse bit, quando setado, habilita o CTD. (Bit 14)

Quando usamos o CTU, o valor acumulado é iniciado com o valor 0 e toda vez que a linha do CTU vai de nível lógico 0 para 1, esse valor é incrementado.

Quando usamos o CTD, o valor acumulado é iniciado com o valor predefinido e toda que a linha do CTU vai de nível lógico 0 para 1, esse valor é decrementado.

O valor acumulado tanto do CTU como do CTD é mantido mesmo após uma queda de energia ou mesmo quando a linha vai para nível lógico 0 depois da contagem, assim também como os bits DN , OV (para o CTU), UN (para o CTD) permanecem setados. Para reiniciarmos o contador para uma nova contagem, temos que utilizar uma instrução especial, a instrução RES. A instrução RES é uma instrução que recebe o endereço do contador e quando a instrução recebe o nível lógico 1, reseta os bits do contador e ajusta seu valor acumulado. As instruções CTU, CTD e RES são mostradas na figura 3.18.

# Text boxes

Figura 3.1 – Componentes de Hardware de Estrutura Modular

Figura 3.2 – Exemplo de utilização dos módulos de E/S analógicas

Figura 3.3 – Chaves seletoras Tensão/Corrente do Módulo 1746-NI4

Figura 3.4 – Ambiente do RSLogix®

Figura 3.5 – Selecionando o tipo de Processador

Figura 3.6 – Ambiente de Programação pronto para desenvolvimento

Figura 3.7 – Menu do status do programa

Figura 3.8 – O ambiente do RSLinx

Figura 3.9 – Janela de Configuração de Drivers do RSLinx

Figura 8.10 – Configuração dos Parâmetros do Driver RS232 DF1

Figura 3.11. – Tela de configuração dos módulos de I/O

Contato NA

Insere um bloco em paralelo

Contato NF

Adiciona uma nova linha ao projeto

Saída retentiva (reset)

Saída retentiva (set)

Saída não retentiva

Figura 3.12 – Instruções disponíveis no SLC500 / Menu User

Figura 3.13 – Diagrama em Ladder do problema proposto

Temporizador On-Delay retentivo

Temporizador Off-Delay

Temporizador  On-Delay

Figura 3.14 – Instruções disponíveis no SLC500 / Menu Timer/Counter

Resseta Contadores e/ou Temporizadores

Contador Decremental

Contador Incremental

Figura 3.15 – Bloco temporizador TON

Figura 3.16 – Bloco temporizador TOF

Figura 3.17 – Bloco temporizador RTO

Figura 3.18 – Blocos CTU, CTD e RES